## Inventori_LCI
process_id | stage | flow_name | flow_type | direction | amount_per_MWh | unit | data_source | ped_reliability | ped_completeness | ped_temporal | ped_geographical | ped_technological | functional_unit | scenario | collected_at | collector
P1_PKM | upstream | Beban hulu PKS teralokasi (ekonomi 3,1%) | technosphere | input | 641.7 | kg | Neraca massa PKM Mitra A | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P1_PKM | upstream | Okupasi lahan kebun sawit teralokasi | elementary | input | 269.5 | m2a | Produktivitas 3,8 t CPO/ha/th | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P2_Drying | upstream | Panas pengeringan (residu biomassa) | technosphere | input | 545.4 | MJ | Neraca energi dryer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P2_Drying | upstream | Listrik crusher | technosphere | input | 11.6 | kWh | Nameplate crusher 75 kW | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P2_Drying | upstream | CH4 degradasi stockpile PKS | elementary | output | 0.141 | kg | Literatur penyimpanan biomassa | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P3_Transport | transport | Angkutan truk diesel 24 t | technosphere | input | 64.2 | t.km | Surat jalan Jan-Des 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P3_Transport | transport | Angkutan tongkang 3000 DWT | technosphere | input | 0 | t.km | Rute darat pada baseline | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P4_Handling | core | Listrik conveyor & coal mill | technosphere | input | 7.1 | kWh | Log pemakaian sendiri PLTU | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | Batubara sub-bituminus 4200 kcal GAR | technosphere | input | 589.7 | kg | Coal flow meter unit #2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | PKS ke boiler | technosphere | input | 0 | kg | Baseline 0% co-firing | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | Kapur FGD (limestone) | technosphere | input | 3.4 | kg | Gudang reagen FGD | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | Air proses & make-up | technosphere | input | 1.8 | m3 | Neraca air WTP | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | CO2 fosil | elementary | output | 1031.9 | kg | IPCC 2006: 94,6 kg CO2/GJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | CO2 biogenik | elementary | output | 0 | kg | IPCC 2006: 110 kg CO2/GJ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | CH4 pembakaran | elementary | output | 0.0109 | kg | IPCC 2006: 1 g/GJ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | N2O pembakaran | elementary | output | 0.0164 | kg | IPCC 2006: 1,5 g/GJ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | NOx | elementary | output | 1.62 | kg | CEMS unit #2 rata-rata 2025 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | SO2 pasca-FGD | elementary | output | 2.15 | kg | CEMS + efisiensi FGD 90% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P5_Generation | core | PM2.5 | elementary | output | 0.088 | kg | ESP 99,5%, uji emisi tahunan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2
P6_Ash | downstream | Penimbunan FABA terkendali | technosphere | input | 29.5 | kg | Neraca abu landfill B3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 MWh listrik neto ke jaringan | baseline_0pct | 2026-02-18 | Tim LCA — company visit PLTU Unit #2

## CF_ReCiPe2016
flow_name | compartment | impact_category | cf_midpoint | cf_unit | endpoint_area | cf_endpoint | endpoint_unit
CO2 fosil | air | GWP100 (climate change) | 1 | kg CO2-eq/kg | human health | 9.28e-07 | DALY/kg CO2-eq
CO2 biogenik | air | GWP100 (climate change) | 0 | kg CO2-eq/kg | human health | 9.28e-07 | DALY/kg CO2-eq
CH4 fosil | air | GWP100 (climate change) | 29.8 | kg CO2-eq/kg | human health | 9.28e-07 | DALY/kg CO2-eq
CH4 biogenik | air | GWP100 (climate change) | 27 | kg CO2-eq/kg | human health | 9.28e-07 | DALY/kg CO2-eq
N2O | air | GWP100 (climate change) | 273 | kg CO2-eq/kg | human health | 9.28e-07 | DALY/kg CO2-eq
SO2 | air | Terrestrial acidification | 1 | kg SO2-eq/kg | ecosystems | 2.12e-07 | species.yr/kg SO2-eq
NOx | air | Terrestrial acidification | 0.36 | kg SO2-eq/kg | ecosystems | 2.12e-07 | species.yr/kg SO2-eq
NOx | air | Photochemical ozone formation | 1 | kg NOx-eq/kg | human health | 9.1e-07 | DALY/kg NOx-eq
SO2 | air | Fine particulate matter formation | 0.29 | kg PM2.5-eq/kg | human health | 0.000629 | DALY/kg PM2.5-eq
NOx | air | Fine particulate matter formation | 0.11 | kg PM2.5-eq/kg | human health | 0.000629 | DALY/kg PM2.5-eq
PM2.5 | air | Fine particulate matter formation | 1 | kg PM2.5-eq/kg | human health | 0.000629 | DALY/kg PM2.5-eq
Fosfat ke air | water | Freshwater eutrophication | 1 | kg P-eq/kg | ecosystems | 6.1e-07 | species.yr/kg P-eq
Okupasi lahan kebun sawit teralokasi | raw | Land use | 1 | m2a crop-eq | ecosystems | 8.88e-09 | species.yr/m2a
Air proses & make-up | raw | Water consumption | 1 | m3 | human health | 2.22e-06 | DALY/m3

## Faktor_Latar
background_key | activity_name | reference_unit | kg_CO2eq_per_unit | kg_SO2eq_per_unit | kg_NOxeq_per_unit | kg_Peq_per_unit | kg_PM25eq_per_unit | database_source
coal_sub_bituminous | Batubara sub-bituminus, di gerbang PLTU | kg | 0.121 | 0.00098 | 0.00042 | 0.00031 | 0.0021 | ecoinvent 3.10 proxy — market for hard coal, ID
pks_upstream_econ | PKS teralokasi ekonomi di gerbang PKM | kg | 0.043 | 0.00031 | 0.00018 | 0.00012 | 0.0006 | Agribalyse/literatur sawit ID
truck_transport | Truk diesel EURO III >16t | t.km | 0.152 | 0.00088 | 0.00055 | 0.00028 | 0.0018 | ecoinvent 3.10 proxy — transport, freight, lorry
barge_transport | Tongkang sungai/pesisir | t.km | 0.048 | 0.00042 | 0.0006 | 9e-05 | 0.0009 | ecoinvent 3.10 proxy — transport, freight, inland waterways
electricity_grid_jamali | Listrik grid Jawa-Bali | kWh | 0.794 | 0.0021 | 0.0013 | 0.00072 | 0.0042 | Faktor emisi grid Jamali (KESDM)
lime_fgd | Kapur/limestone untuk FGD | kg | 0.098 | 0.00021 | 0.00011 | 5e-05 | 0.0004 | ecoinvent 3.10 proxy — market for limestone
drying_heat_biomass | Panas dari residu biomassa | MJ | 0.0042 | 9e-05 | 0.00021 | 3e-05 | 0.0002 | Panas biogenik, CO2 fosil rendah
ash_landfill | Penimbunan abu terkendali | kg | 0.0079 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 5e-05 | ecoinvent 3.10 proxy — inert waste landfill
water_process | Air proses terolah | m3 | 0.34 | 0.00042 | 0.00021 | 8e-05 | 0.0006 | ecoinvent 3.10 proxy — tap water, RoW

## Skenario
scenario | cofiring_pct_energy | truck_km | barge_km | efficiency_penalty_pct | net_efficiency_pct
baseline_0pct | 0 | 100 | 0 | 0 | 33
cofire_5pct | 5 | 100 | 0 | 1 | 32.7
cofire_10pct | 10 | 100 | 0 | 2 | 32.3
cofire_20pct | 20 | 150 | 0 | 4 | 31.7
cofire_30pct_barge | 30 | 60 | 350 | 6 | 31

## SLCA
stakeholder | subcategory | risk_score_1_5 | activity_weight | justification | evidence_source | scope
Pekerja | Keselamatan & kesehatan kerja | 4 | 1.2 | Penanganan biomassa menambah risiko kebakaran stockpile dan paparan debu organik. | Risk assessment K3 PLTU 2025 | PLTU
Pekerja | Upah layak | 3 | 1 | Pekerja PLTU di atas UMK; pekerja kebun pemasok belum terverifikasi. | Data HR + gap pemasok | Rantai pasok
Pekerja | Jam kerja | 2 | 0.8 | Lembur terkendali, rata-rata 6 jam/bulan. | Absensi 2025 | PLTU
Pekerja | Kebebasan berserikat | 2 | 0.8 | Serikat pekerja aktif dan diakui manajemen. | PKB 2024-2026 | PLTU
Masyarakat lokal | Hak atas lahan & konflik agraria | 4 | 1.5 | Wilayah pemasok memiliki riwayat sengketa lahan terdokumentasi. | Laporan LSM & catatan sengketa | Rantai pasok
Masyarakat lokal | Lapangan kerja lokal | 2 | 1 | Logistik dan pengeringan PKS menyerap tenaga kerja lokal. | Data kontraktor lokal | Rantai pasok
Masyarakat lokal | Akses sumber daya material (air) | 3 | 1.1 | Kompetisi air pendingin pada musim kemarau. | Izin SIPA & keluhan warga | PLTU
Aktor rantai nilai | Transparansi & ketertelusuran pemasok | 4 | 1.3 | 28% pasokan lewat trader tanpa ketertelusuran ke pabrik asal. | Audit pemasok 2025 | Rantai pasok
Aktor rantai nilai | Persaingan sehat & harga wajar | 3 | 1 | Harga PKS fluktuatif mengikuti ekspor. | Kontrak pengadaan | Rantai pasok
Masyarakat luas | Pencegahan kerja anak | 4 | 1.4 | Risiko sektoral kerja anak pada panen sawit masih tinggi. | SHDB/PSILCA sektor sawit ID | Rantai pasok
Masyarakat luas | Kontribusi pembangunan ekonomi | 2 | 1 | Substitusi impor bahan bakar dan penyerapan residu domestik. | Analisis pengadaan | Nasional
Masyarakat luas | Korupsi & etika bisnis | 3 | 1.1 | Pengadaan trader belum sepenuhnya e-procurement. | Audit internal | PLTU
Konsumen | Keandalan pasokan listrik | 3 | 1 | Rasio co-firing tinggi berisiko slagging yang menurunkan availability. | Log operasi boiler | PLTU
Konsumen | Transparansi informasi keberlanjutan | 2 | 0.9 | Laporan keberlanjutan tahunan dipublikasikan. | Sustainability report 2025 | Korporat

## Audit_Trail
timestamp | user | action | target | old_value | new_value | note | dataset_version
2026-02-16 08:40 | tim.lca@konsultan.id | create | project | PKS Co-firing PLTU Unit #2 | - | Proyek dibuat | v0.1
2026-02-16 09:15 | tim.lca@konsultan.id | update | scope.functional_unit | - | 1 MWh listrik neto | FU disepakati saat kickoff | v0.1
2026-02-18 10:05 | eng.pltu@pln-sub.co.id | upload | inventory.coal_consumption | - | 589,7 kg/MWh | Data coal flow meter unit #2 | v0.2
2026-02-18 13:22 | eng.pltu@pln-sub.co.id | upload | inventory.CEMS | - | NOx 1,62 kg/MWh | Rata-rata CEMS 2025 | v0.2
2026-02-20 09:00 | tim.lca@konsultan.id | update | scope.allocation_method | mass | economic | Harga PKS vs CPO/PKO, sesuai ISO 14044 4.3.4.2 | v0.3
2026-02-24 15:30 | qa.reviewer@konsultan.id | review | inventory.pks_upstream | 641,7 kg | 641,7 kg | Diverifikasi terhadap neraca massa PKM | v0.3
2026-03-02 11:10 | tim.lca@konsultan.id | update | lcia.method | CML 2001 | ReCiPe 2016 (H) midpoint+endpoint | Permintaan klien untuk endpoint | v0.4
2026-03-05 16:45 | lab@vendor.co.id | upload | fuel_quality | - | 40 sampel | Hasil lab batubara & PKS | v0.4
2026-03-09 09:20 | tim.lca@konsultan.id | add | scenario | - | 0/5/10/20/30% co-firing | Skenario disetujui klien | v0.5
2026-03-14 14:00 | qa.reviewer@konsultan.id | approve | report | draft | final-draft | Siap critical review pihak ketiga | v1.0

## Log_Operasi_Harian
date | unit | cofiring_pct_energy | capacity_factor | gross_generation_MWh | auxiliary_power_pct | net_efficiency_pct | coal_consumption_ton | pks_consumption_ton | boiler_slagging_index | unplanned_derating_hours
2025-01-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.804 | 5791.8 | 7.26 | 32.85 | 3.42 | 0 | 0.991 | 0
2025-01-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.826 | 5950.3 | 7.41 | 33.17 | 3.51 | 0 | 1.137 | 0
2025-01-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.819 | 5895.9 | 7.48 | 33.16 | 3.48 | 0 | 1.088 | 0
2025-01-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.772 | 5561.9 | 7.45 | 32.98 | 3.28 | 0 | 1.056 | 0
2025-01-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.98 | 7056 | 7.35 | 33.22 | 4.16 | 0 | 1.096 | 0
2025-01-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.81 | 5829 | 7.39 | 33.15 | 3.44 | 0 | 0.857 | 0
2025-01-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.87 | 6264.1 | 7.32 | 32.83 | 3.69 | 0 | 1.025 | 0
2025-01-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.709 | 5106.5 | 7.54 | 32.89 | 3.01 | 0 | 1.015 | 0
2025-01-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.819 | 5894.1 | 7.44 | 32.93 | 3.48 | 0 | 0.992 | 0
2025-01-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.753 | 5424.4 | 7.2 | 32.83 | 3.2 | 0 | 1.005 | 0
2025-01-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.697 | 5019 | 7.41 | 33.01 | 2.96 | 0 | 0.909 | 0
2025-01-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.759 | 5465.1 | 7.72 | 32.65 | 3.22 | 0 | 0.988 | 0
2025-01-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.768 | 5529.1 | 7.41 | 32.46 | 3.26 | 0 | 1.019 | 0
2025-01-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.79 | 5690.1 | 7.39 | 32.85 | 3.36 | 0 | 1.043 | 0
2025-01-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.828 | 5959.3 | 7.4 | 33.2 | 3.51 | 0 | 0.92 | 0
2025-01-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.807 | 5807.5 | 7.44 | 32.74 | 3.42 | 0 | 1.039 | 0
2025-01-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.835 | 6012.3 | 7.49 | 33.26 | 3.55 | 0 | 0.954 | 0
2025-01-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.752 | 5417.6 | 7.47 | 32.98 | 3.19 | 0 | 0.954 | 0
2025-01-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.839 | 6037.7 | 7.57 | 32.58 | 3.56 | 0 | 1.05 | 0
2025-01-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.83 | 5975.3 | 7.62 | 33 | 3.52 | 0 | 0.963 | 0
2025-01-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.925 | 6658.2 | 7.33 | 32.77 | 3.93 | 0 | 1.014 | 0
2025-01-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.741 | 5334.2 | 7.36 | 32.48 | 3.15 | 0 | 0.966 | 0
2025-01-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.815 | 5869.7 | 7.37 | 33.01 | 3.46 | 0 | 0.978 | 0
2025-01-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.79 | 5688.5 | 7.58 | 32.66 | 3.35 | 0 | 1.153 | 0
2025-01-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.942 | 6785.8 | 7.43 | 32.96 | 4 | 0 | 1.08 | 1
2025-01-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.916 | 6597.4 | 7.6 | 32.8 | 3.89 | 0 | 1.075 | 0
2025-01-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.76 | 5470.9 | 7.35 | 32.9 | 3.23 | 0 | 1.094 | 0
2025-01-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.816 | 5877.2 | 7.56 | 32.87 | 3.47 | 0 | 0.978 | 0
2025-01-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.741 | 5333.4 | 7.37 | 32.66 | 3.15 | 0 | 1.057 | 0
2025-01-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.887 | 6387.5 | 7.6 | 32.83 | 3.77 | 0 | 1.068 | 0
2025-01-31 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.772 | 5559.3 | 7.39 | 33.03 | 3.28 | 0 | 1.028 | 0
2025-02-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.934 | 6727.7 | 7.62 | 33.15 | 3.97 | 0 | 1.021 | 0
2025-02-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.805 | 5799.5 | 7.47 | 32.37 | 3.42 | 0 | 1.137 | 0
2025-02-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.881 | 6345.5 | 7.46 | 33.41 | 3.74 | 0 | 0.872 | 0
2025-02-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.821 | 5911.6 | 7.34 | 32.88 | 3.49 | 0 | 1.1 | 0
2025-02-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.843 | 6068.7 | 7.36 | 32.89 | 3.58 | 0 | 0.945 | 0
2025-02-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.825 | 5937.3 | 7.37 | 32.7 | 3.5 | 0 | 1.051 | 0
2025-02-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.698 | 5024.1 | 7.39 | 32.57 | 2.96 | 0 | 1.126 | 0
2025-02-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.916 | 6592.5 | 7.14 | 33.25 | 3.89 | 0 | 0.948 | 0
2025-02-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.683 | 4921 | 7.43 | 32.45 | 2.9 | 0 | 0.945 | 0
2025-02-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.823 | 5923.6 | 7.53 | 33.24 | 3.49 | 0 | 1.003 | 0
2025-02-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.816 | 5872.7 | 7.37 | 33.12 | 3.46 | 0 | 0.964 | 0
2025-02-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.724 | 5213.1 | 7.53 | 32.61 | 3.07 | 0 | 0.97 | 0
2025-02-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.923 | 6645.4 | 7.58 | 33.25 | 3.92 | 0 | 0.966 | 0
2025-02-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.707 | 5088.1 | 7.34 | 32.48 | 3 | 0 | 1.081 | 1
2025-02-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.84 | 6050.6 | 7.25 | 32.65 | 3.57 | 0 | 0.897 | 0
2025-02-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.767 | 5524.8 | 7.42 | 32.82 | 3.26 | 0 | 1.105 | 1
2025-02-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.819 | 5897 | 7.25 | 33.04 | 3.48 | 0 | 0.873 | 0
2025-02-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.823 | 5922.4 | 7.52 | 32.98 | 3.49 | 0 | 1.078 | 0
2025-02-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.773 | 5568.3 | 7.42 | 32.45 | 3.28 | 0 | 1.075 | 0
2025-02-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.685 | 4933.4 | 7.38 | 31.99 | 2.91 | 0 | 0.959 | 0
2025-02-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.98 | 7056 | 7.55 | 32.63 | 4.16 | 0 | 1.09 | 0
2025-02-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.851 | 6124 | 7.33 | 32.55 | 3.61 | 0 | 0.985 | 0
2025-02-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.98 | 7055.5 | 7.44 | 33.17 | 4.16 | 0 | 0.953 | 0
2025-02-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.941 | 6776.4 | 7.32 | 33.32 | 4 | 0 | 1.111 | 0
2025-02-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.853 | 6142.7 | 7.28 | 32.8 | 3.62 | 0 | 1.12 | 0
2025-02-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.929 | 6687.7 | 7.18 | 32.9 | 3.94 | 0 | 1.045 | 0
2025-02-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.886 | 6378 | 7.61 | 32.84 | 3.76 | 0 | 1.028 | 0
2025-02-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.895 | 6442.1 | 7.07 | 32.63 | 3.8 | 0 | 0.981 | 0
2025-03-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.804 | 5789.2 | 7.58 | 32.62 | 3.41 | 0 | 0.918 | 0
2025-03-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.782 | 5633.8 | 7.33 | 32.96 | 3.32 | 0 | 1.039 | 0
2025-03-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.766 | 5512.8 | 7.43 | 33.05 | 3.25 | 0 | 0.953 | 0
2025-03-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.815 | 5866.7 | 7 | 32.67 | 3.46 | 0 | 0.973 | 0
2025-03-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.698 | 5022.3 | 7.73 | 32.75 | 2.96 | 0 | 1.083 | 0
2025-03-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.755 | 5434.6 | 7.29 | 32.99 | 3.2 | 0 | 1.102 | 0
2025-03-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.779 | 5609.7 | 7.54 | 32.41 | 3.31 | 0 | 1 | 0
2025-03-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.667 | 4803.1 | 7.31 | 32.13 | 2.83 | 0 | 1.004 | 0
2025-03-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.775 | 5580.4 | 7.71 | 32.62 | 3.29 | 0 | 1.041 | 0
2025-03-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.93 | 6695.5 | 7.34 | 33.39 | 3.95 | 0 | 1.218 | 0
2025-03-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.906 | 6523.5 | 7.41 | 32.8 | 3.85 | 0 | 0.986 | 0
2025-03-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.706 | 5083.5 | 7.56 | 32.65 | 3 | 0 | 0.953 | 0
2025-03-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.863 | 6211.2 | 7.46 | 33.07 | 3.66 | 0 | 1.034 | 0
2025-03-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.785 | 5651.4 | 7.29 | 32.6 | 3.33 | 0 | 0.913 | 0
2025-03-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.803 | 5783.9 | 7.44 | 32.91 | 3.41 | 0 | 1.03 | 0
2025-03-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.748 | 5388.9 | 7.25 | 32.7 | 3.18 | 0 | 0.882 | 0
2025-03-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.819 | 5900.2 | 7.48 | 32.96 | 3.48 | 0 | 0.841 | 0
2025-03-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.873 | 6283.7 | 7.68 | 32.82 | 3.71 | 0 | 1.184 | 0
2025-03-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.877 | 6313.8 | 7.25 | 33.4 | 3.72 | 0 | 1.086 | 0
2025-03-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.793 | 5711.2 | 7.56 | 32.47 | 3.37 | 0 | 0.962 | 0
2025-03-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.916 | 6596.2 | 7.25 | 32.97 | 3.89 | 0 | 0.952 | 0
2025-03-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.885 | 6372 | 7.33 | 32.83 | 3.76 | 0 | 1.149 | 0
2025-03-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.807 | 5813.2 | 7.57 | 32.93 | 3.43 | 0 | 1.162 | 0
2025-03-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.79 | 5690.5 | 7.06 | 32.41 | 3.36 | 0 | 0.999 | 0
2025-03-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.832 | 5991 | 7.43 | 32.81 | 3.53 | 0 | 0.977 | 0
2025-03-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.659 | 4747.8 | 7.39 | 32.19 | 2.8 | 0 | 1.085 | 0
2025-03-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.866 | 6231.8 | 7.36 | 32.82 | 3.67 | 0 | 1.134 | 0
2025-03-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.952 | 6852.3 | 7.29 | 32.81 | 4.04 | 0 | 1.011 | 0
2025-03-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.75 | 5402.1 | 7.27 | 32.92 | 3.19 | 0 | 1.002 | 0
2025-03-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.889 | 6400.1 | 7.35 | 32.71 | 3.77 | 0 | 1.145 | 0
2025-03-31 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 0 | 0.88 | 6338.3 | 7.83 | 32.94 | 3.74 | 0 | 0.966 | 0
2025-04-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.16 | 0.774 | 5576.2 | 7.51 | 32.04 | 3.12 | 184.59 | 1.223 | 0
2025-04-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.22 | 0.827 | 5956.3 | 7.64 | 32.34 | 3.29 | 237.79 | 1.123 | 0
2025-04-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.9 | 0.802 | 5775.2 | 7.4 | 32.55 | 3.2 | 218.6 | 1.304 | 0
2025-04-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.17 | 0.778 | 5605 | 7.16 | 32.06 | 3.13 | 185.85 | 1.224 | 1
2025-04-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.6 | 0.843 | 6071.8 | 7.59 | 32.69 | 3.38 | 218.08 | 1.245 | 0
2025-04-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 2.65 | 0.671 | 4831.4 | 7.4 | 32.2 | 2.77 | 82.22 | 1.073 | 0
2025-04-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 2.8 | 0.731 | 5265 | 7.49 | 31.84 | 3.02 | 94.75 | 1.004 | 0
2025-04-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.33 | 0.889 | 6400 | 7.42 | 32.6 | 3.54 | 260.02 | 1.317 | 0
2025-04-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.6 | 0.827 | 5956.2 | 7.53 | 32.24 | 3.35 | 175.74 | 1.324 | 1
2025-04-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.52 | 0.935 | 6729.9 | 7.48 | 32.64 | 3.79 | 195.27 | 1.313 | 0
2025-04-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.51 | 0.83 | 5976.5 | 7.56 | 32.46 | 3.4 | 134.77 | 1.132 | 0
2025-04-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.15 | 0.809 | 5821.4 | 7.73 | 32.24 | 3.26 | 192.24 | 1.21 | 0
2025-04-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.93 | 0.809 | 5822.2 | 7.5 | 31.89 | 3.23 | 221.64 | 1.192 | 0
2025-04-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.98 | 0.804 | 5790.1 | 7.68 | 32.16 | 3.21 | 222.06 | 1.34 | 0
2025-04-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.35 | 0.767 | 5519.6 | 7.24 | 31.87 | 3.08 | 189.65 | 1.421 | 0
2025-04-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.33 | 0.75 | 5399 | 7.71 | 32.65 | 3.01 | 184.49 | 1.317 | 0
2025-04-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.13 | 0.98 | 7056 | 7.67 | 32.58 | 3.95 | 232.1 | 1.33 | 0
2025-04-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.09 | 0.864 | 6220.9 | 7.67 | 32.41 | 3.41 | 283.15 | 1.315 | 0
2025-04-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 2.99 | 0.794 | 5719 | 7.4 | 33 | 3.27 | 109.82 | 1.094 | 0
2025-04-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.28 | 0.943 | 6787.3 | 7.18 | 32.1 | 3.79 | 230.02 | 1.259 | 0
2025-04-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.43 | 0.842 | 6063.4 | 7.56 | 32.4 | 3.42 | 172.2 | 1.204 | 0
2025-04-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.3 | 0.85 | 6119.7 | 7.68 | 32.41 | 3.38 | 247.29 | 1.284 | 0
2025-04-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5 | 0.901 | 6486.5 | 7.48 | 32.55 | 3.63 | 208.17 | 1.308 | 1
2025-04-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.34 | 0.856 | 6165 | 7.59 | 32.29 | 3.48 | 171.54 | 1.269 | 1
2025-04-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.2 | 0.83 | 5973.3 | 7.45 | 32.19 | 3.34 | 199.2 | 1.175 | 0
2025-04-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.13 | 0.938 | 6751.1 | 7.69 | 32.11 | 3.78 | 222.05 | 1.184 | 0
2025-04-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.52 | 0.743 | 5352.1 | 7.6 | 31.46 | 2.89 | 292.49 | 1.476 | 0
2025-04-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.21 | 0.888 | 6392.3 | 7.54 | 32.43 | 3.5 | 295.78 | 1.481 | 0
2025-04-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.37 | 0.915 | 6590.5 | 7.35 | 32.19 | 3.64 | 269.21 | 1.214 | 1
2025-04-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.81 | 0.716 | 5154.1 | 7.37 | 32.29 | 2.89 | 159.21 | 1.211 | 0
2025-05-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.33 | 0.882 | 6352.4 | 7.39 | 32.66 | 3.58 | 176.55 | 1.203 | 0
2025-05-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.75 | 0.753 | 5418.8 | 7.39 | 32.28 | 3.04 | 165.2 | 1.271 | 0
2025-05-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.02 | 0.723 | 5206.5 | 7.39 | 32.57 | 2.95 | 134.3 | 1.096 | 0
2025-05-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.7 | 0.805 | 5798.7 | 7.66 | 32.68 | 3.29 | 137.69 | 1.098 | 0
2025-05-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.47 | 0.873 | 6285 | 7.53 | 32.34 | 3.47 | 260.76 | 1.292 | 0
2025-05-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.41 | 0.759 | 5467.2 | 7.26 | 32.19 | 3.08 | 154.67 | 1.044 | 1
2025-05-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.44 | 0.798 | 5744.9 | 7.58 | 32.2 | 3.14 | 274.18 | 1.37 | 0
2025-05-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.87 | 0.781 | 5622.8 | 7.69 | 31.95 | 3.12 | 211.87 | 1.277 | 0
2025-05-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.29 | 0.92 | 6622.3 | 7.39 | 32 | 3.74 | 182.18 | 1.205 | 0
2025-05-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.08 | 0.785 | 5650.3 | 7.34 | 32.08 | 3.13 | 220.5 | 1.371 | 0
2025-05-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.31 | 0.95 | 6837.7 | 7.49 | 32.49 | 3.78 | 276.99 | 1.235 | 0
2025-05-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.58 | 0.761 | 5477.2 | 7.4 | 31.82 | 3.02 | 231.22 | 1.519 | 0
2025-05-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.55 | 0.81 | 5833 | 7.48 | 32.17 | 3.25 | 207.91 | 1.261 | 0
2025-05-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.79 | 0.876 | 6309.3 | 7.57 | 32.51 | 3.54 | 194.02 | 1.051 | 0
2025-05-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.68 | 0.847 | 6101.7 | 7.61 | 32.38 | 3.47 | 143.89 | 1.176 | 0
2025-05-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.16 | 0.716 | 5153.9 | 7.44 | 32.27 | 2.88 | 170.82 | 1.216 | 0
2025-05-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.57 | 0.699 | 5032.5 | 7.32 | 31.53 | 2.77 | 212.03 | 1.176 | 0
2025-05-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 2.89 | 0.918 | 6609.4 | 7.29 | 32.78 | 3.79 | 122.42 | 1.097 | 0
2025-05-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.8 | 0.727 | 5231.5 | 7.43 | 31.98 | 2.91 | 194.61 | 1.375 | 0
2025-05-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.02 | 0.875 | 6298.8 | 7.62 | 32.43 | 3.49 | 243.24 | 1.386 | 0
2025-05-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5 | 0.899 | 6472.7 | 7.57 | 32.41 | 3.63 | 207.49 | 1.141 | 0
2025-05-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.11 | 0.9 | 6480.1 | 7.35 | 32.68 | 3.66 | 170.98 | 1.119 | 0
2025-05-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.73 | 0.783 | 5640.5 | 7.52 | 32.33 | 3.2 | 134.87 | 1.17 | 0
2025-05-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.31 | 0.848 | 6107.2 | 7.24 | 32.17 | 3.41 | 208.05 | 1.241 | 1
2025-05-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.03 | 0.966 | 6952.9 | 7.47 | 32.56 | 3.93 | 179.83 | 1.087 | 0
2025-05-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.22 | 0.883 | 6355.1 | 7.21 | 32.4 | 3.63 | 131.25 | 1.164 | 0
2025-05-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.16 | 0.733 | 5275.4 | 7.57 | 31.66 | 2.92 | 208.54 | 1.249 | 0
2025-05-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.78 | 0.868 | 6247.4 | 7.65 | 32.65 | 3.51 | 191.77 | 1.327 | 0
2025-05-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.48 | 0.8 | 5761.8 | 7.51 | 31.85 | 3.21 | 202.46 | 1.28 | 1
2025-05-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.2 | 0.826 | 5949.1 | 7.28 | 32.48 | 3.4 | 122.25 | 1.175 | 0
2025-05-31 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.16 | 0.746 | 5374.3 | 7.37 | 32.13 | 3.01 | 178.08 | 1.259 | 0
2025-06-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.64 | 0.875 | 6300.8 | 7.36 | 32.63 | 3.54 | 187.49 | 1.339 | 0
2025-06-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.83 | 0.836 | 6017.8 | 7.74 | 31.72 | 3.27 | 302.37 | 1.333 | 0
2025-06-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.29 | 0.933 | 6717.2 | 7.63 | 32.43 | 3.79 | 184.92 | 1.163 | 0
2025-06-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.51 | 0.782 | 5632.6 | 7.45 | 32.04 | 3.11 | 235.32 | 1.236 | 0
2025-06-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.92 | 0.886 | 6376.7 | 7.55 | 32.48 | 3.58 | 201.34 | 1.242 | 0
2025-06-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.8 | 0.859 | 6184 | 7.72 | 32.61 | 3.4 | 269.92 | 1.501 | 0
2025-06-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.59 | 0.816 | 5872.5 | 7.24 | 32.62 | 3.3 | 172.85 | 1.156 | 0
2025-06-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.67 | 0.816 | 5873.1 | 7.38 | 32.53 | 3.27 | 213.67 | 1.27 | 0
2025-06-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.17 | 0.838 | 6036.5 | 7.49 | 32.9 | 3.41 | 161.4 | 1.207 | 0
2025-06-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.56 | 0.806 | 5806.3 | 7.53 | 32.47 | 3.2 | 244.54 | 1.295 | 1
2025-06-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 2.44 | 0.811 | 5842.3 | 7.16 | 32.69 | 3.36 | 91.48 | 1.14 | 0
2025-06-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.65 | 0.716 | 5153.6 | 7.48 | 31.96 | 2.93 | 120.56 | 1.236 | 0
2025-06-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.56 | 0.838 | 6031.8 | 7.52 | 32.36 | 3.36 | 215.07 | 1.25 | 0
2025-06-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.07 | 0.817 | 5879.1 | 7.61 | 32.1 | 3.22 | 266.88 | 1.258 | 0
2025-06-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.86 | 0.833 | 5994.6 | 7.27 | 32.26 | 3.36 | 187.12 | 1.173 | 0
2025-06-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.05 | 0.802 | 5776.2 | 7.49 | 32.19 | 3.27 | 150.02 | 1.296 | 0
2025-06-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.44 | 0.79 | 5688 | 7.55 | 32.37 | 3.21 | 161.99 | 1.27 | 0
2025-06-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.5 | 0.847 | 6101.7 | 7.49 | 32.11 | 3.36 | 254.53 | 1.413 | 1
2025-06-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.08 | 0.814 | 5861.8 | 7.45 | 32.24 | 3.25 | 228.83 | 1.222 | 1
2025-06-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.62 | 0.739 | 5321.9 | 7.59 | 31.49 | 2.9 | 260.4 | 1.332 | 1
2025-06-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.61 | 0.824 | 5933.4 | 7.54 | 32.46 | 3.34 | 175.53 | 1.298 | 0
2025-06-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.71 | 0.976 | 7023.7 | 7.66 | 32.77 | 3.91 | 257.14 | 1.226 | 0
2025-06-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.22 | 0.841 | 6053.9 | 7.56 | 32.46 | 3.35 | 241.45 | 1.277 | 0
2025-06-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.14 | 0.773 | 5564.8 | 7.29 | 32.47 | 3.08 | 219.4 | 1.222 | 0
2025-06-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.37 | 0.769 | 5539.8 | 7.61 | 32.31 | 3.09 | 190.83 | 1.263 | 1
2025-06-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.56 | 0.962 | 6928.7 | 7.33 | 32.59 | 3.9 | 202.8 | 1.031 | 0
2025-06-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.41 | 0.786 | 5660.7 | 7.45 | 32.32 | 3.19 | 160.02 | 1.291 | 0
2025-06-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.32 | 0.807 | 5807.8 | 7.55 | 32.2 | 3.28 | 161.07 | 1.255 | 0
2025-06-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.56 | 0.809 | 5825.1 | 7.68 | 32.39 | 3.28 | 170.4 | 1.181 | 0
2025-06-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.83 | 0.752 | 5417.7 | 7.67 | 31.52 | 2.85 | 376.62 | 1.424 | 0
2025-07-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.01 | 0.777 | 5596.7 | 7.29 | 31.81 | 3.04 | 287.74 | 1.44 | 0
2025-07-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.43 | 0.814 | 5862.3 | 7.84 | 31.9 | 3.1 | 392.23 | 1.424 | 0
2025-07-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.54 | 0.823 | 5929.1 | 7.61 | 31.66 | 3.09 | 439.23 | 1.636 | 1
2025-07-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.72 | 0.692 | 4980.9 | 7.35 | 31.81 | 2.68 | 278.84 | 1.596 | 0
2025-07-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.67 | 0.748 | 5388.2 | 7.8 | 31.69 | 2.87 | 334.4 | 1.353 | 0
2025-07-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.27 | 0.796 | 5728 | 7.44 | 32.25 | 3.06 | 340.63 | 1.446 | 0
2025-07-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.62 | 0.738 | 5315.1 | 7.57 | 31.8 | 2.8 | 362.25 | 1.455 | 0
2025-07-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.95 | 0.822 | 5920.4 | 7.76 | 31.85 | 3.14 | 377.91 | 1.394 | 1
2025-07-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.32 | 0.849 | 6111.2 | 7.5 | 32.26 | 3.27 | 365.62 | 1.451 | 1
2025-07-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.53 | 0.824 | 5929.6 | 7.74 | 31.89 | 3.16 | 362.8 | 1.409 | 0
2025-07-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.57 | 0.901 | 6484.8 | 7.58 | 32.06 | 3.38 | 481.54 | 1.448 | 0
2025-07-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.34 | 0.863 | 6215.5 | 7.52 | 31.77 | 3.29 | 412.45 | 1.452 | 0
2025-07-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.06 | 0.878 | 6324.3 | 7.56 | 31.78 | 3.28 | 489.62 | 1.505 | 0
2025-07-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.83 | 0.899 | 6472.1 | 7.7 | 31.56 | 3.37 | 491.4 | 1.478 | 0
2025-07-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.95 | 0.765 | 5511.2 | 7.32 | 31.99 | 3.06 | 210.3 | 1.241 | 0
2025-07-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.47 | 0.803 | 5780.8 | 7.67 | 31.96 | 2.98 | 462.61 | 1.569 | 0
2025-07-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.71 | 0.867 | 6245.7 | 7.38 | 31.95 | 3.29 | 429.1 | 1.495 | 0
2025-07-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.88 | 0.948 | 6827.6 | 7.73 | 31.9 | 3.59 | 476.55 | 1.486 | 0
2025-07-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.17 | 0.816 | 5878.5 | 7.5 | 31.25 | 3.15 | 345.94 | 1.399 | 0
2025-07-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.36 | 0.706 | 5086.3 | 7.36 | 31.39 | 2.69 | 338.29 | 1.488 | 0
2025-07-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.01 | 0.815 | 5864.4 | 7.6 | 31.72 | 3.11 | 376.67 | 1.567 | 1
2025-07-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11 | 0.895 | 6446.3 | 7.7 | 31.71 | 3.38 | 455.11 | 1.572 | 0
2025-07-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.83 | 0.835 | 6010.2 | 7.59 | 32.49 | 3.37 | 186.39 | 1.25 | 0
2025-07-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.32 | 0.77 | 5547.5 | 7.76 | 31.67 | 3 | 296.35 | 1.241 | 0
2025-07-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.2 | 0.729 | 5246.2 | 7.64 | 31.88 | 2.84 | 276.16 | 1.437 | 0
2025-07-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.67 | 0.98 | 7056 | 7.63 | 31.32 | 3.63 | 573.89 | 1.515 | 0
2025-07-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.16 | 0.834 | 6007.3 | 7.56 | 31.59 | 3.15 | 430.32 | 1.609 | 1
2025-07-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.14 | 0.805 | 5794.7 | 7.51 | 31.81 | 3.04 | 414.28 | 1.64 | 0
2025-07-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.51 | 0.812 | 5846.4 | 7.38 | 31.37 | 3.09 | 394.48 | 1.423 | 0
2025-07-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.61 | 0.887 | 6384.6 | 7.56 | 32.24 | 3.48 | 311.65 | 1.331 | 0
2025-07-31 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.25 | 0.701 | 5044.8 | 7.53 | 31.74 | 2.7 | 299.32 | 1.481 | 0
2025-08-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.81 | 0.716 | 5155.6 | 7.86 | 30.62 | 2.62 | 456.93 | 1.461 | 0
2025-08-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.4 | 0.792 | 5703.3 | 7.43 | 31.58 | 3.05 | 344.19 | 1.407 | 1
2025-08-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.61 | 0.828 | 5960.7 | 7.63 | 31.88 | 3.07 | 482.18 | 1.552 | 0
2025-08-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.42 | 0.929 | 6689 | 7.67 | 31.21 | 3.49 | 490.3 | 1.512 | 0
2025-08-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.1 | 0.81 | 5833.6 | 7.6 | 31.79 | 3.13 | 340.48 | 1.337 | 0
2025-08-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.41 | 0.875 | 6301.1 | 7.53 | 31.96 | 3.33 | 421.01 | 1.437 | 0
2025-08-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.96 | 0.711 | 5117 | 7.34 | 31.61 | 2.78 | 261.28 | 1.417 | 0
2025-08-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.49 | 0.836 | 6017.9 | 7.35 | 31.91 | 3.18 | 405.11 | 1.475 | 0
2025-08-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.68 | 0.912 | 6569.7 | 7.81 | 31.78 | 3.54 | 365.87 | 1.351 | 0
2025-08-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.63 | 0.87 | 6262.4 | 7.59 | 32.19 | 3.41 | 306.77 | 1.36 | 0
2025-08-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.59 | 0.831 | 5980.3 | 7.73 | 31.97 | 3.22 | 329.66 | 1.53 | 0
2025-08-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.63 | 0.776 | 5590.4 | 7.64 | 31.59 | 2.98 | 345.49 | 1.53 | 0
2025-08-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.18 | 0.789 | 5682.2 | 7.87 | 32.15 | 3.01 | 371.23 | 1.476 | 0
2025-08-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.96 | 0.908 | 6536.2 | 7.46 | 32.27 | 3.47 | 417.64 | 1.599 | 0
2025-08-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.47 | 0.828 | 5961.2 | 7.51 | 31.98 | 3.29 | 247.43 | 1.303 | 0
2025-08-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.33 | 0.842 | 6064.4 | 7.69 | 31.83 | 3.24 | 362.94 | 1.452 | 0
2025-08-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.33 | 0.741 | 5335.9 | 7.3 | 31.68 | 2.92 | 251.09 | 1.337 | 0
2025-08-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.18 | 0.803 | 5778.9 | 7.54 | 31.54 | 3.06 | 377.42 | 1.466 | 0
2025-08-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.51 | 0.861 | 6196.5 | 7.88 | 31.62 | 3.23 | 457.72 | 1.433 | 0
2025-08-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.18 | 0.826 | 5948.8 | 7.55 | 32.18 | 3.29 | 236.02 | 1.247 | 1
2025-08-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.6 | 0.81 | 5833.6 | 7.7 | 32.46 | 3.28 | 172.27 | 1.233 | 0
2025-08-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.99 | 0.745 | 5366.8 | 7.39 | 31.64 | 2.85 | 343.92 | 1.512 | 0
2025-08-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.33 | 0.926 | 6664.6 | 7.55 | 32.41 | 3.64 | 313.48 | 1.429 | 0
2025-08-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.37 | 0.708 | 5094.1 | 7.53 | 31.52 | 2.72 | 306.37 | 1.406 | 0
2025-08-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.71 | 0.945 | 6802.3 | 7.78 | 31.33 | 3.62 | 423.74 | 1.338 | 0
2025-08-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 4.1 | 0.853 | 6139.6 | 7.17 | 32.8 | 3.47 | 161.35 | 1.267 | 0
2025-08-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.37 | 0.883 | 6356.4 | 7.4 | 32.31 | 3.32 | 463.58 | 1.53 | 0
2025-08-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.49 | 0.777 | 5590.9 | 7.37 | 31.62 | 3.02 | 304.65 | 1.389 | 0
2025-08-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.01 | 0.98 | 7056 | 7.73 | 32.33 | 3.91 | 272.21 | 1.277 | 0
2025-08-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.42 | 0.729 | 5248.7 | 7.79 | 31.59 | 2.77 | 350.79 | 1.642 | 0
2025-08-31 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.66 | 0.789 | 5682.4 | 7.4 | 31.81 | 2.99 | 388.53 | 1.558 | 0
2025-09-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.59 | 0.951 | 6850.6 | 7.47 | 31.89 | 3.65 | 421.52 | 1.482 | 1
2025-09-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.99 | 0.75 | 5397 | 7.48 | 31.23 | 2.83 | 380.77 | 1.6 | 0
2025-09-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.35 | 0.722 | 5197.5 | 7.79 | 31.72 | 2.78 | 311.95 | 1.386 | 0
2025-09-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.22 | 0.913 | 6575.5 | 7.45 | 31.64 | 3.44 | 473.22 | 1.456 | 0
2025-09-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.96 | 0.723 | 5203.5 | 7.63 | 31.68 | 2.76 | 332.59 | 1.509 | 1
2025-09-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.1 | 0.805 | 5792.9 | 7.45 | 31.54 | 3.04 | 412.62 | 1.403 | 0
2025-09-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.42 | 0.834 | 6004.9 | 7.51 | 32.14 | 3.21 | 362.86 | 1.423 | 0
2025-09-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.59 | 0.895 | 6442.6 | 7.74 | 32.18 | 3.4 | 437.86 | 1.438 | 1
2025-09-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.4 | 0.78 | 5616.6 | 7.34 | 31.63 | 3 | 338.78 | 1.433 | 0
2025-09-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.84 | 0.762 | 5486.7 | 7.84 | 31.16 | 2.82 | 451.96 | 1.555 | 0
2025-09-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.8 | 0.862 | 6207.4 | 7.64 | 31.34 | 3.12 | 589.35 | 1.779 | 0
2025-09-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.99 | 0.808 | 5816.8 | 7.65 | 31.66 | 3.09 | 373.05 | 1.658 | 0
2025-09-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.46 | 0.882 | 6352.5 | 7.49 | 31.83 | 3.43 | 344.99 | 1.433 | 0
2025-09-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.96 | 0.95 | 6839 | 7.48 | 31.93 | 3.59 | 481.07 | 1.386 | 0
2025-09-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.37 | 0.842 | 6060 | 7.49 | 31.51 | 3.13 | 481.2 | 1.494 | 0
2025-09-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.72 | 0.796 | 5732.6 | 7.49 | 31.75 | 2.98 | 431.22 | 1.522 | 0
2025-09-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 5.57 | 0.92 | 6626.7 | 7.67 | 32.59 | 3.69 | 236.76 | 1.347 | 0
2025-09-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.84 | 0.661 | 4757.5 | 7.63 | 31.09 | 2.5 | 331.04 | 1.364 | 0
2025-09-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.16 | 0.772 | 5557.5 | 7.73 | 31.54 | 2.98 | 326.68 | 1.338 | 0
2025-09-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.09 | 0.895 | 6444.9 | 7.63 | 32.17 | 3.53 | 293.39 | 1.317 | 0
2025-09-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.19 | 0.755 | 5433.2 | 7.5 | 31.74 | 2.85 | 390.08 | 1.489 | 0
2025-09-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.81 | 0.741 | 5333.6 | 7.59 | 31.19 | 2.87 | 301.47 | 1.375 | 0
2025-09-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.21 | 0.896 | 6451.9 | 7.67 | 31.87 | 3.42 | 422.58 | 1.459 | 1
2025-09-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.92 | 0.848 | 6103.4 | 7.44 | 31.7 | 3.17 | 466.97 | 1.571 | 0
2025-09-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 7.17 | 0.915 | 6586 | 7.45 | 32.28 | 3.61 | 302.9 | 1.378 | 0
2025-09-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.53 | 0.828 | 5959.5 | 7.57 | 31.91 | 3.07 | 479.19 | 1.669 | 0
2025-09-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.69 | 0.739 | 5318.3 | 7.67 | 31.81 | 2.86 | 296.53 | 1.344 | 0
2025-09-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 3.17 | 0.8 | 5758.4 | 7.49 | 32.06 | 3.29 | 117.26 | 1.178 | 0
2025-09-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.52 | 0.807 | 5811.1 | 7.44 | 31.65 | 3.03 | 429.56 | 1.587 | 0
2025-09-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.65 | 0.867 | 6241.6 | 7.78 | 31.61 | 3.18 | 546.89 | 1.602 | 0
2025-10-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.58 | 0.709 | 5107.9 | 7.8 | 31.36 | 2.63 | 412.27 | 1.579 | 0
2025-10-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.4 | 0.797 | 5739.8 | 7.66 | 31.14 | 2.83 | 604.04 | 1.748 | 0
2025-10-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.25 | 0.757 | 5448.2 | 7.68 | 31.3 | 2.75 | 498.19 | 1.644 | 0
2025-10-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.84 | 0.776 | 5585.7 | 7.84 | 31 | 2.84 | 496.24 | 1.705 | 0
2025-10-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.42 | 0.723 | 5208 | 7.92 | 30.97 | 2.57 | 548.84 | 1.778 | 0
2025-10-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 21.57 | 0.739 | 5318 | 7.85 | 30.15 | 2.46 | 736.05 | 1.949 | 0
2025-10-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.47 | 0.883 | 6361.1 | 7.95 | 31.43 | 3.1 | 713.23 | 1.85 | 0
2025-10-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.06 | 0.848 | 6107.4 | 7.74 | 31.43 | 3.17 | 472.74 | 1.699 | 0
2025-10-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.84 | 0.764 | 5501.7 | 7.52 | 31.24 | 2.8 | 488.68 | 1.645 | 0
2025-10-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.48 | 0.864 | 6219.6 | 7.54 | 31.44 | 3.21 | 497.93 | 1.558 | 0
2025-10-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.55 | 0.817 | 5881.7 | 7.59 | 31.62 | 3 | 511.33 | 1.586 | 0
2025-10-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15 | 0.958 | 6896.8 | 7.76 | 31.77 | 3.46 | 663.8 | 1.755 | 0
2025-10-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.69 | 0.809 | 5825.2 | 7.71 | 31.68 | 3 | 474.2 | 1.507 | 0
2025-10-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.64 | 0.722 | 5195.1 | 7.77 | 31.44 | 2.71 | 388.18 | 1.614 | 0
2025-10-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.03 | 0.867 | 6241 | 7.83 | 31.6 | 3.05 | 682.03 | 1.688 | 0
2025-10-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.74 | 0.858 | 6174.3 | 7.69 | 32.05 | 3.25 | 425.62 | 1.394 | 0
2025-10-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.48 | 0.832 | 5988.5 | 7.62 | 31.52 | 3.09 | 479.69 | 1.457 | 0
2025-10-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.58 | 0.777 | 5597.7 | 7.8 | 31.34 | 2.85 | 487.82 | 1.654 | 0
2025-10-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.4 | 0.704 | 5068.9 | 7.83 | 30.4 | 2.5 | 533.4 | 1.881 | 0
2025-10-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.32 | 0.865 | 6226 | 7.49 | 31.46 | 3.04 | 691.83 | 1.717 | 0
2025-10-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 18.21 | 0.724 | 5210 | 8.01 | 30.7 | 2.51 | 608.88 | 1.812 | 0
2025-10-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.83 | 0.808 | 5816.4 | 7.64 | 31.32 | 2.96 | 516.2 | 1.77 | 1
2025-10-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.04 | 0.846 | 6091.2 | 7.82 | 31.29 | 3.09 | 548.82 | 1.756 | 0
2025-10-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.68 | 0.821 | 5912.5 | 7.77 | 31.6 | 3.04 | 481.11 | 1.603 | 0
2025-10-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 8.49 | 0.852 | 6133.6 | 7.64 | 32.24 | 3.31 | 334.2 | 1.288 | 0
2025-10-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.87 | 0.784 | 5646.3 | 7.6 | 31.17 | 2.87 | 502.41 | 1.686 | 0
2025-10-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.65 | 0.894 | 6433.5 | 7.87 | 30.23 | 3.12 | 728.74 | 1.788 | 0
2025-10-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.79 | 0.841 | 6057.6 | 7.72 | 31.52 | 3.08 | 535.86 | 1.592 | 0
2025-10-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 19.61 | 0.733 | 5278.1 | 7.75 | 30.04 | 2.5 | 664.06 | 1.987 | 0
2025-10-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.18 | 0.81 | 5835.6 | 7.74 | 31.24 | 2.92 | 568.5 | 1.622 | 0
2025-10-31 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.46 | 0.836 | 6021.3 | 7.81 | 32.37 | 3.14 | 442.84 | 1.498 | 0
2025-11-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.83 | 0.761 | 5475.8 | 7.89 | 31.1 | 2.85 | 415.8 | 1.512 | 0
2025-11-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.94 | 0.971 | 6992.2 | 7.58 | 31.68 | 3.55 | 625.69 | 1.577 | 0
2025-11-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.29 | 0.827 | 5951.8 | 7.42 | 30.58 | 2.9 | 660.44 | 1.704 | 0
2025-11-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.45 | 0.817 | 5883.7 | 7.85 | 31.08 | 2.9 | 621.18 | 1.841 | 0
2025-11-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.46 | 0.817 | 5880.1 | 7.37 | 31.49 | 2.97 | 545.62 | 1.573 | 0
2025-11-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.53 | 0.853 | 6143.1 | 7.69 | 31.36 | 3.06 | 612.2 | 1.651 | 2
2025-11-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.35 | 0.864 | 6221.4 | 7.83 | 31.41 | 3.07 | 652.86 | 1.659 | 0
2025-11-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.06 | 0.821 | 5910 | 7.95 | 31.12 | 2.89 | 646.82 | 1.936 | 1
2025-11-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 18.8 | 0.777 | 5597.2 | 7.84 | 30.42 | 2.68 | 675.19 | 1.767 | 0
2025-11-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 20.15 | 0.784 | 5645.3 | 7.92 | 30.02 | 2.66 | 730.02 | 1.912 | 0
2025-11-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.83 | 0.904 | 6511 | 7.82 | 31.13 | 3.27 | 619.64 | 1.569 | 0
2025-11-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.09 | 0.882 | 6348.2 | 8.05 | 31.21 | 3.1 | 696.21 | 1.788 | 0
2025-11-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.28 | 0.874 | 6291.7 | 7.92 | 31 | 3.07 | 697.6 | 1.78 | 2
2025-11-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.5 | 0.882 | 6348.1 | 7.47 | 31.88 | 3.39 | 386.97 | 1.376 | 1
2025-11-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.52 | 0.713 | 5131.2 | 7.57 | 31.27 | 2.62 | 445.21 | 1.599 | 1
2025-11-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 12.67 | 0.82 | 5905.9 | 7.54 | 31.61 | 3.04 | 480.21 | 1.664 | 0
2025-11-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 6.41 | 0.683 | 4914.2 | 7.39 | 31.32 | 2.71 | 202.11 | 1.229 | 1
2025-11-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.01 | 0.813 | 5851.5 | 7.92 | 31.03 | 2.86 | 638.57 | 1.645 | 0
2025-11-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.99 | 0.913 | 6571.4 | 7.55 | 31.02 | 3.26 | 674.38 | 1.768 | 0
2025-11-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 18.79 | 0.934 | 6727.5 | 7.91 | 30.89 | 3.22 | 811.02 | 1.87 | 2
2025-11-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.78 | 0.82 | 5904.6 | 7.67 | 31.32 | 3.11 | 408.56 | 1.53 | 0
2025-11-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.36 | 0.873 | 6289.2 | 7.74 | 30.93 | 3.18 | 579.65 | 1.787 | 0
2025-11-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.44 | 0.733 | 5275.7 | 7.76 | 31.08 | 2.69 | 454.99 | 1.585 | 0
2025-11-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.8 | 0.84 | 6049 | 7.61 | 31.46 | 3.07 | 535.49 | 1.6 | 0
2025-11-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.49 | 0.898 | 6462.2 | 7.97 | 31.39 | 3.3 | 559.23 | 1.725 | 0
2025-11-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 18.11 | 0.783 | 5639.9 | 7.61 | 30.87 | 2.72 | 655.4 | 1.869 | 0
2025-11-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.02 | 0.889 | 6398.1 | 7.54 | 32.1 | 3.36 | 452.45 | 1.49 | 0
2025-11-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.59 | 0.904 | 6506.5 | 7.91 | 31.53 | 3.16 | 734.37 | 1.924 | 0
2025-11-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.47 | 0.78 | 5614.3 | 7.61 | 31.79 | 2.93 | 413.21 | 1.467 | 0
2025-11-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.83 | 0.98 | 7056 | 7.7 | 31.5 | 3.54 | 671.59 | 1.704 | 0
2025-12-01 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 9.3 | 0.875 | 6297.7 | 7.47 | 31.83 | 3.37 | 375.82 | 1.416 | 0
2025-12-02 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.35 | 0.896 | 6454.7 | 7.49 | 31 | 3.18 | 677.13 | 1.765 | 0
2025-12-03 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.9 | 0.73 | 5258.3 | 7.57 | 30.91 | 2.61 | 536.54 | 1.696 | 0
2025-12-04 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 20.1 | 0.758 | 5457.6 | 7.98 | 29.99 | 2.57 | 703.94 | 1.92 | 0
2025-12-05 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.87 | 0.868 | 6249.2 | 7.54 | 31.16 | 3.06 | 676.33 | 1.828 | 0
2025-12-06 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.93 | 0.836 | 6022.3 | 7.59 | 31.72 | 3.16 | 422.53 | 1.465 | 0
2025-12-07 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.32 | 0.811 | 5841.6 | 7.77 | 31.18 | 2.88 | 611.8 | 1.8 | 1
2025-12-08 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 18.48 | 0.887 | 6389.1 | 7.62 | 30.95 | 3.07 | 757.51 | 1.777 | 0
2025-12-09 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.98 | 0.83 | 5977.8 | 7.78 | 31.2 | 2.93 | 651.21 | 1.703 | 0
2025-12-10 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.72 | 0.822 | 5921.9 | 7.84 | 31.26 | 2.87 | 673.52 | 1.705 | 0
2025-12-11 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 10.93 | 0.712 | 5126.2 | 7.62 | 31.57 | 2.69 | 359.42 | 1.562 | 0
2025-12-12 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.7 | 0.791 | 5693 | 7.68 | 30.62 | 2.76 | 646.48 | 1.662 | 0
2025-12-13 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 14.86 | 0.942 | 6784 | 7.45 | 30.61 | 3.41 | 646.71 | 1.642 | 0
2025-12-14 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.69 | 0.713 | 5132 | 7.88 | 30.3 | 2.49 | 582.6 | 1.759 | 0
2025-12-15 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.52 | 0.916 | 6596.5 | 7.65 | 31.68 | 3.36 | 572.31 | 1.744 | 0
2025-12-16 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.8 | 0.805 | 5799.3 | 7.77 | 31.98 | 3.02 | 439.17 | 1.563 | 0
2025-12-17 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 20.96 | 0.729 | 5247.1 | 7.67 | 30.25 | 2.45 | 705.73 | 1.976 | 0
2025-12-18 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 18.58 | 0.838 | 6030.3 | 7.74 | 30.9 | 2.9 | 718.97 | 1.692 | 1
2025-12-19 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.46 | 0.823 | 5922.8 | 7.49 | 31.21 | 2.95 | 587.69 | 1.699 | 0
2025-12-20 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.96 | 0.847 | 6095.4 | 7.68 | 30.98 | 3.02 | 624.08 | 1.836 | 1
2025-12-21 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.06 | 0.749 | 5393.4 | 7.66 | 31.14 | 2.77 | 452.05 | 1.642 | 0
2025-12-22 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.82 | 0.823 | 5926 | 7.52 | 30.88 | 2.94 | 601.52 | 1.697 | 0
2025-12-23 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 19.22 | 0.826 | 5946.3 | 7.8 | 31.08 | 2.83 | 733.21 | 1.793 | 0
2025-12-24 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.5 | 0.871 | 6273.2 | 7.7 | 31.31 | 3.2 | 543.32 | 1.665 | 0
2025-12-25 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 23.36 | 0.737 | 5308.3 | 8.02 | 29.94 | 2.4 | 795.64 | 1.867 | 0
2025-12-26 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.5 | 0.819 | 5899.7 | 7.86 | 30.98 | 2.87 | 662.52 | 1.808 | 0
2025-12-27 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 15.62 | 0.887 | 6386.6 | 7.7 | 31.26 | 3.18 | 640.04 | 1.7 | 2
2025-12-28 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 17.64 | 0.862 | 6209.6 | 8.05 | 31.1 | 3.02 | 702.95 | 1.686 | 0
2025-12-29 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 11.29 | 0.818 | 5890.4 | 7.32 | 31.17 | 3.08 | 426.59 | 1.503 | 0
2025-12-30 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 16.92 | 0.881 | 6339.8 | 7.81 | 31.59 | 3.11 | 688.32 | 1.782 | 0
2025-12-31 | PLTU Unit #2 (300 MW) | 13.33 | 0.715 | 5149.7 | 7.76 | 30.88 | 2.63 | 440.34 | 1.648 | 0

## Lab_Bahan_Bakar
sample_id | sample_date | fuel_type | supplier | moisture_pct_ar | ash_pct_db | sulphur_pct_db | nitrogen_pct_db | chlorine_pct_db | LHV_MJ_per_kg | lab_method
LAB-001 | 2025-03-02 | PKS | PKM Mitra B | 18.64 | 3.19 | 0.041 | 0.437 | 0.073 | 18.41 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-002 | 2025-02-20 | PKS | PKM Mitra A | 12.5 | 2.66 | 0.06 | 0.31 | 0.102 | 18.34 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-003 | 2025-01-29 | PKS | PKM Mitra B | 15.19 | 2.37 | 0.049 | 0.458 | 0.07 | 17.55 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-004 | 2025-04-01 | PKS | PKM Mitra B | 13.21 | 4.26 | 0.038 | 0.269 | 0.11 | 16.78 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-005 | 2025-03-04 | PKS | Trader C | 14 | 3.07 | 0.043 | 0.402 | 0.097 | 16.31 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-006 | 2025-05-19 | PKS | PKM Mitra A | 12.98 | 1.78 | 0.06 | 0.497 | 0.074 | 17.37 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-007 | 2025-10-27 | PKS | PKM Mitra B | 17.36 | 3.36 | 0.064 | 0.393 | 0.094 | 16.47 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-008 | 2025-06-27 | PKS | Trader C | 17.1 | 3.48 | 0.046 | 0.343 | 0.105 | 17.14 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-009 | 2025-04-16 | PKS | Trader C | 11.13 | 2.46 | 0.061 | 0.453 | 0.071 | 16.17 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-010 | 2025-05-24 | PKS | PKM Mitra A | 11.91 | 2.8 | 0.042 | 0.385 | 0.1 | 17.95 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-011 | 2025-01-31 | PKS | Trader C | 12.78 | 3.73 | 0.033 | 0.493 | 0.054 | 17.45 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-012 | 2025-06-17 | PKS | Trader C | 9.86 | 3.12 | 0.063 | 0.333 | 0.087 | 16.93 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-013 | 2025-02-23 | PKS | Trader C | 13.53 | 2.85 | 0.046 | 0.428 | 0.074 | 17.35 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-014 | 2025-12-05 | PKS | PKM Mitra A | 18.47 | 3.49 | 0.045 | 0.417 | 0.101 | 16.94 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-015 | 2025-09-19 | PKS | PKM Mitra A | 19.61 | 2.99 | 0.056 | 0.411 | 0.12 | 14.81 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-016 | 2025-09-01 | PKS | Trader C | 17.8 | 3.26 | 0.051 | 0.417 | 0.099 | 16.11 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-017 | 2025-04-04 | PKS | PKM Mitra A | 12.57 | 2.69 | 0.047 | 0.485 | 0.109 | 17.67 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-018 | 2025-08-08 | PKS | Trader C | 18.28 | 2.9 | 0.049 | 0.333 | 0.085 | 17.2 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-019 | 2025-03-22 | PKS | PKM Mitra B | 16.36 | 2.77 | 0.04 | 0.368 | 0.088 | 16.91 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-020 | 2025-05-27 | PKS | PKM Mitra B | 16.79 | 3 | 0.043 | 0.486 | 0.092 | 16.84 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-021 | 2025-01-08 | Batubara | Tambang Y | 23.56 | 6.36 | 0.466 | 0.956 | 0.013 | 19.16 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-022 | 2025-06-11 | Batubara | Tambang Y | 24.43 | 6.69 | 0.41 | 0.807 | 0.015 | 19.6 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-023 | 2025-11-24 | Batubara | Tambang Y | 24.48 | 5.56 | 0.284 | 0.97 | 0.026 | 18.7 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-024 | 2025-03-30 | Batubara | Tambang X | 26.96 | 5.01 | 0.356 | 0.98 | 0.009 | 19.6 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-025 | 2025-10-28 | Batubara | Tambang X | 28.7 | 4.8 | 0.355 | 0.795 | 0.027 | 19.23 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-026 | 2025-01-10 | Batubara | Tambang Y | 23.96 | 5.57 | 0.434 | 1.198 | 0.029 | 18.64 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-027 | 2025-06-10 | Batubara | Tambang Y | 27.01 | 5.55 | 0.47 | 1.035 | 0.018 | 18.63 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-028 | 2025-01-20 | Batubara | Tambang Y | 29.51 | 5.05 | 0.382 | 0.884 | 0.026 | 19.06 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-029 | 2025-07-16 | Batubara | Tambang X | 25.58 | 4.85 | 0.292 | 0.879 | 0.02 | 18.15 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-030 | 2025-04-13 | Batubara | Tambang X | 26.27 | 6.24 | 0.464 | 0.904 | 0.028 | 18.29 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-031 | 2025-06-22 | Batubara | Tambang Y | 23.58 | 7.27 | 0.274 | 1.07 | 0.026 | 18.86 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-032 | 2025-05-17 | Batubara | Tambang Y | 31.9 | 4.93 | 0.447 | 1.076 | 0.022 | 17.85 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-033 | 2025-06-07 | Batubara | Tambang Y | 25.7 | 5.32 | 0.612 | 0.857 | 0.019 | 19.53 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-034 | 2025-07-03 | Batubara | Tambang X | 26.94 | 5.31 | 0.45 | 1.038 | 0.031 | 18.38 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-035 | 2025-10-22 | Batubara | Tambang X | 29.66 | 4.47 | 0.45 | 0.873 | 0.026 | 17.26 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-036 | 2025-06-09 | Batubara | Tambang X | 31.07 | 6.07 | 0.321 | 0.908 | 0.016 | 17.4 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-037 | 2025-02-14 | Batubara | Tambang X | 28.65 | 4.49 | 0.411 | 1.091 | 0.026 | 18.49 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-038 | 2025-03-20 | Batubara | Tambang Y | 27.4 | 5.32 | 0.534 | 1.016 | 0.015 | 18.68 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-039 | 2025-05-21 | Batubara | Tambang Y | 29.42 | 5.38 | 0.447 | 0.978 | 0.016 | 18.36 | ASTM D5865 / D3174 / D4239
LAB-040 | 2025-04-03 | Batubara | Tambang X | 30.57 | 6.35 | 0.334 | 0.782 | 0.012 | 18.65 | ASTM D5865 / D3174 / D4239